**Nr sprawy: RZP.271.62.2021.ZP1** Białe Błota, dnia 19.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Okopowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw IV z dnia 14.08.2021 r.

**Pytanie 1**

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane kanały deszczowe dla średnic 800mm i 1000 mm? W SST D.03.02.01 punkt 5.5 mowa jest o rurach PP natomiast w punkcie 1.3 oraz w kosztorysie ofertowym w pozycjach 57 i 58 mowa jest o rurach z PE? Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie jednego z dwóch powyższych materiałów jako równoważnych? Jakie wykonanie kanału należy przyjąć do kalkulacji wobec rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 1.**

Kanały deszczowe dla średnic Φ800 i Φ1000 należy wykonać z rur PEHD zgodnie z ST D03.02.01 pkt 1.3 opisującym parametry kanałów deszczowych PEHD (m.in. średnice zew. i wew.), zgodnie z opisami przedstawionymi na profilach podłużnych kanalizacji deszczowej oraz zgodnie z poz. 57, 58 kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 2**

W kosztorysie ofertowym w pozycji 62 przewidziano montaż studni betonowej fi 1000mm o głębokości do 5m, z ilości studni i ich rozmieszczenia na kanale wynika , że jest to pozycja dla studni D15, która na profilu kanalizacji deszczowej opisana jest jako studnia fi1500mm. W SST D03.02.01 w punkcie 2.2 oraz 5.5.3 opisane są jedynie studnie betonowe. Jakie wykonanie studni należy przyjąć do kalkulacji wobec rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 2.**

Studnię D15 należy wykonać z PEHD zgodnie z opisem z Rys. 2.1 profil podłużny kanalizacji deszczowe i wykonaniem zgodnym z załączonym schematem studni Rys. 9.

W SST D03.02.01 w punkcie 1.3 jest wypisany podpunkt:

•budowa studni kanalizacyjnej systemowej Ø 1650/1500mm PEHD

**Pytanie 3**

Studnie od D1 do D14 są opisane na profilach kanalizacji deszczowej jako fi 1000 mm wykonane z PEHD, natomiast w pozycji 61 kosztorysu ofertowego w, której opisana jest odpowiadająca wskazanemu zakresowi ilość studni oraz w SST D03.02.01 w punkcie 2.2 oraz 5.5.3 opisane są jedynie studnie betonowe. Jakie wykonanie studni należy przyjąć do kalkulacji wobec rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 3.**

Studnie D1 do D14 należy wykonać z PEHD zgodnie z opisem z Rys. 2.1 profil podłużny kanalizacji deszczowej i wykonaniem zgodnym z załączonymi schematami studni ekscentrycznych kanalizacji deszczowej Rys. 4 – 8.

W SST D03.02.01 w punkcie 1.3 jest wypisany podpunkt:

•budowa studni kanalizacyjnej systemowej ekscentrycznej Ø1110/1000mm PEHD

**Pytanie 4**

W związku z zawartą w dokumentacji projektowej informacją o posadowieniu kanałów znacznie poniżej zwierciadła wód gruntowych proszę o informację w oparciu o jakie dokumenty będzie następowało rozliczenie za odwodnienie wykopów? Czy Zamawiający posiada wyniki obliczeń na podstawie których przewidziano ilość godzin pompowania wód z wykopów?

**Odpowiedź 4.**

Wykonawca musi samodzielnie oszacować ilość godzin pompowania wód z wykopów oraz wkalkulować je w odpowiednią pozycję kosztorysu.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

*z up. Wójta*

*Zastępca Wójta*

*(podpis nieczytelny)*

*Anna Jankowska-Cepak*